# MODÜL-16

Kuyu Dibi Fiziksel kompenentlerin Periyodik Kontrolleri

Kuyu dibi fiziksel bileşenleri, asansör sisteminin güvenli ve verimli çalışmasını sağlamak için kritik öneme sahiptir. Bu bileşenler, asansör kabini ve karşı ağırlığın hareketini destekleyen mekanik ve yapısal elemanlardan oluşur.

Kuyu dibi fiziksel bileşenlerinin bazıları şunlardır.

1. Tamponlar (Buffer)

- Asansör kabini ve karşı ağırlık için şok emici görevi görür.

- Yaylı veya hidrolik tamponlar kullanılarak ani duruşları yumuşatır.

Asansör Tamponları

- Tekli Kabin Tamponu.

Şekil 16.1

- İkili Kabin Tamponu.

Şekil 16.2

- HPT 04 Polüretan Tampon.

Şekil 16.3

- HPT 03 Polüretan Tampon.

Şekil 16.4

- HPT 02 Polüretan Tampon.

Şekil 16.5

- Hidrolik Tampon 2 m/c.

Şekil 16.6

- Hidrolik Tampon 1.6 m/c.

Şekil 16.6

- Dörtlü Kabin Tamponu.

Şekil 16.7

2. Raylar ve Kılavuzlama Sistemleri

- Kabin ve karşı ağırlığın düzgün hareket etmesini sağlar.

- Rayların hizalanması ve bağlantıları düzenli olarak kontrol edilmelidir.

3. Patenler ve Bağlantı Elemanları

- Kabinin raylar üzerinde sabit ve dengeli hareket etmesini sağlar.

- Aşınma ve gevşeme olup olmadığı düzenli olarak kontrol edilmelidir.

4. Kuyu Dibi Aydınlatma ve Güvenlik Elemanları

- Bakım sırasında görüşü artırmak için yeterli aydınlatma bulunmalıdır.

- Acil durdurma sistemleri ve sensörler düzgün çalışmalıdır.

5. Kuyu Dibi Temizlik ve Su Tahliye Sistemleri

- Su birikintisi ve nem olup olmadığı kontrol edilmelidir.

- Drenaj sistemleri ile su tahliyesi sağlanmalıdır.

6. Kuyu dibi separatörü

Asansör kuyusunun alt bölümünde yer alan ve asansör sisteminin güvenliği ile bakım faaliyetlerinin verimli bir şekilde sürdürülmesi açısından önemli bir fiziksel elemandır

### Tanım ve İşlev

- Tanım:
Kuyu dibi separatörü, asansör kuyusunun belirli bölümlerini birbirinden ayıran, izole eden ve düzenleyen yapısal elemandır. Genellikle asansör kuyusunda yer alan ekipmanın (tampon, karşıl ağırlık, yağlama noktaları, drenaj sistemleri vb.) konumlandırılmasında ve korunmasında kullanılır.

- İşlevi:

  - Alan Ayırma: Farklı bakım ve operasyon alanlarının net bir şekilde sınırlandırılmasını sağlar. Böylece, bakım personelinin hangi alanda çalışacağını ve hangi ekipmanın hangi bölgede yer aldığını belirginleştirir.

  - Güvenlik Sağlama: Kuyu dibi separatörü, çalışma alanında istenmeyen temasları ve ekipmanların birbirine karışmasını engelleyerek, bakım sırasında kazaların önlenmesine yardımcı olur.

  - Yapısal Destek: Asansör kuyusunun genel stabilitesine katkıda bulunarak, ekipmanların salınım veya çökmeler karşısında ekstra dayanıklılık sağlar.

  - Çevresel Koruma: Su birikintileri, nem ve diğer çevresel etkilerin asansör sisteminin diğer kritik elemanlarına zarar vermesini önlemek amacıyla kullanılabilir.

- Malzeme ve Üretim:
Kuyu dibi separatörleri genellikle dayanıklı metal veya yüksek mukavemetli beton malzemelerden üretilir. Kullanılan malzemenin, asansör uygulamalarında TS EN 81 ve ilgili yerel standartlara uygun olması gereklidir.

- Kurulum:

  - Uygun Yerleşim: Kurulum sırasında asansör kuyusunun genel tasarımına uygun olarak, ekipmanların yerleşimi ve erişim alanı göz önünde bulundurulur.

  - Baca ve İzolasyon: Separatör, ekipmanların olası titreşimini minimize etmek, mekanik darbelere karşı koruma sağlamak ve elektriksel güvenlik düzenlemelerine uyacak şekilde izole edilmelidir.

  - Profesyonel Uygulama: Bu bileşenlerin montajı, alanın yapısal özelliklerine uygun olarak uzman mühendislik bilgisiyle gerçekleştirilmelidir.

- Görsel İnceleme:

- Yapısal bütünlüğün, çatlak, aşınma veya deformasyon gibi belirtilerin olup olmadığı düzenli olarak kontrol edilmelidir.

  - Malzeme yüzeyinin korozyona karşı direnci, izolasyon elemanlarının yerinde olup olmadığı gözlemlenir.

- Fonksiyonel Testler:

  - Separatörün, ekipmanların yerleşimi ve düzeni açısından etkili bir şekilde alanı bölüp bölmediği kontrol edilir.

  - İlgili diğer kuyu dibi elemanları (tampon, drenaj vb.) ile uyumlu çalışıp çalışmadığı test edilir.

- Dokümantasyon:

  - Yapılan bakım ve inceleme işlemleri detaylı bir şekilde kayda alınmalı, periyodik bakım raporları oluşturulmalıdır.

7. Kuyu dibi merdiveni:

Asansör kuyusunun alt bölümüne erişimi sağlamak için kullanılan önemli bir güvenlik ve bakım ekipmanıdır. Özellikle EN 81-20 standartlarına uygun olarak tasarlanmış katlanır kuyu merdivenleri, bakım personelinin güvenli bir şekilde kuyu dibine inmesini sağlar.

### 8. Önem ve Katkıları

- Güvenlik:
Asansör kuyusunda çalışan bakım personelinin güvenliği, ekipmanların doğru ve düzenli yerleşimi sayesinde artırılır. Bu, ani arızaların ve kazaların önlenmesinde önemli rol oynar.

- Verimli Bakım:
Alanların net olarak ayrılması, bakım işlemlerinin hızlı, düzenli ve planlı bir şekilde yürütülmesini sağlar.

- Sistem Stabilitesi:
Kuyu dibi separatörü, asansör sisteminin genel yapısal bütünlüğünü destekler, uzun ömürlü ve güvenli çalışma koşullarını sağlamada kritik bir rol oynar.

MODÜL-16  UYGULAMA VE ÇIKTILAR

Kuyu dibi iniş merdiveni, tampon ve ayırıcı bölme standartlara uygunluğunu kontrol eTME

Kuyu Dibi veya Kuyu İçerisindeki Kontroller

Muayeneden geçirilecek asansörlerin yıllık kontrolü, asansörün bakımını üstlenen veya onun yetkili servisi nezaretinde gerçekleştirilir. Yıllık kontrol aşamasında asansörde oluşabilecek

hasarların tazmini, A tipi muayene kuruluşunun mesleki sorumluluk sigortasından karşılanır.

Muayene ekibi, Son kontrol Muayene Eğitiminde ve Yıllık Periyodik Kontrol Muayene Eğitiminde tüm testleri asansörün imal edildiği tarihte geçerli olan standartlara göre yapacaktır.

Aşağıda muayenede kullanılacak ilgili standart ve yapılması gereken test ve deneyler tarif

edilmiştir.

Muayeneler, tehlike ve risk yaratmayacak şekilde düşük hızda ve yüksüz olarak yapılacaktır.

GÜVENLİK HUSUSLARI

a) Muayeneye başlamadan önce kabin içi dış çepere köşeden köşeye çarpı şeklinde “Kontrol

Yapılmaktadır Kullanmayınız” ibareli emniyet şeritleri yapıştırılır. Muayene sırasında mutlaka kişisel koruyucu donanım kullanılır.

b) Kabin üstüne çıkmadan önce; durak kapısı açılır, butondan kayıt verilir; böylece kapı emniyet kontağının çalışır durumda olduğu kontrol edilir.

Bakım kumandası stop butonuna basılır, durak kapısı kapatılır, butondan kayıt verilir; böylece stop butonunun çalışır durumda olduğu kontrol edilir.

Durak kapısı açılır, stop butonu kaldırılır, asansör revizyon konumuna alınır, durak kapısı kapatılır, butondan kayıt verilir; böylece revizyon butonunun çalışır durumda olduğu  kontrol edilir.

Kuyunun kontroller sırasında risk oluşturmayacak kadar aydınlık olup olmadığı kontrol edilir.

c) Kuyu dibine girmeden önce; durak kapısı açılır, butondan kayıt verilir; böylece kapı emniyet kontağının çalışır durumda olduğu kontrol edilir.

Kuyuya girmeden stop butonuna basılır, durak kapısı kapatılır, butondan kayıt verilir; böylece stop butonunun çalışır durumda olduğu kontrol edilir.

Kuyu dibinde su olup olmadığı kontrol edilir. Su varsa temizlenmeden aşağı inilmez.

Kuyu dibi merdiven kontrolü:

Kuyu dibi merdiveni, bakım personelinin asansör kuyusuna güvenli erişimini sağlayan ve acil durumlarda alternatif çıkış yolu oluşturabilen önemli bir donanımdır. Bu nedenle, periyodik kontrollerle merdivenin yapısal bütünlüğü ve güvenlik özelliklerinin sürekli olarak değerlendirilmesi gerekir. İşte kuyu dibi merdiven kontrolüne ilişkin adım adım yapılması gerekenler:

1. Hazırlık ve Güvenlik Önlemleri

- Enerji Kesimi ve Durdurma:
Asansör sisteminin çalışmadığından ve elektrik enerjisinin kesin kesildiğinden emin olun. Kuyu bölgesine giriş yapmadan önce “bakımda” uyarı levhaları yerleştirilmelidir.

- Kişisel Koruyucu Donanım (KKD):
Çalışanların kask, eldiven, güvenlik ayakkabısı ve uygun diğer KKD’yi kullanması zorunludur.

- Alan Düzenlemesi:
Kuyu bölgesinin aydınlık ve temiz olduğundan emin olun. Merdivene zarar verebilecek sıvı birikimleri veya engeller kontrol edilmelidir.

2. Görsel İnceleme

- Yapısal Kontrol:

Merdivenin tüm basamak, çıkıntı ve bağlantı noktaları üzerinde çatlak, deformasyon veya korozyon olup olmadığı titizlikle gözlemlenir.

- Kaplama ve Antiskid Özellikleri:
Basamakların üzerindeki kaymayı önleyici kaplamanın aşınma veya soyulma durumuna bakılır.
El tutamaklarının kırık, gevşek veya hasarlı olup olmadığı kontrol edilir.

3. Mekanik ve Montaj Kontrolleri

- Montaj ve Bağlantı Elemanları:
Merdivenin asansör kuyusuna veya duvara nasıl monte edildiği kontrol edilir. Vida, cıvata, kelepçe gibi bağlantı elemanlarının sıkılığı ve sağlamlığı tespit edilmelidir.

- Katlanabilir Merdiven Mekanizması (varsa):
Eğer merdiven katlanır tipte ise, katlama ve kilitleme mekanizmasının düzgün çalışıp çalışmadığı, kilitlerin eksiksiz ve sağlam şekilde yerinde olup olmadığı kontrol edilmelidir.

4. Fonksiyonel Testler

- Erişim ve Kullanım Kolaylığı:
Merdiven kullanılarak kontrollü bir iniş ve çıkış test edilir. Basamakların oğurluk ya da hareket sırasında herhangi bir sallanma veya kayma riski olup olmadığı değerlendirilir.

- Titizlikle Yakın İnceleme:
Basamaklar arasında bekleyen boşluklar, çıkma engelleri ve merdivenin genel ayarı kontrol edilerek, acil durumda hızlı ve güvenli kullanımının mümkün olup olmadığı gözlemlenir.

5. Dokümantasyon ve Raporlama

- Ölçüm ve Gözlem Kayıtları:
Yapılan tüm kontroller, görsel incelemeler ve fonksiyonel testlerin sonuçları ayrıntılı olarak rapor edilir.

- Müdahale Gerektiren Unsurlar:
Tespit edilen aksaklıklar, gevşeklikler veya aşınma belirtileri için gerekli bakım, onarım veya parça değişimi planlanır ve ilgili rapor sistem kayıtlarına eklenir.

Bu kontroller, asansörün kuyu dibi merdiveninin her zaman güvenli, sağlam ve kullanıma hazır olmasını sağlamaya yöneliktir. Standartlara ve üretici yönergelerine uygun periyodik kontroller, acil durumlarda bakım ekibinin hızlı ve güvenli şekilde müdahale etmesine olanak tanır.

Kuyu Dibi Tampon Kontrolü:

Kuyu dibi tamponları, asansör sistemlerinde olası çarpma durumlarında şoku emerek sistemde ani darbe ve yıpranmayı minimize eden kritik parçalardır. Bu nedenle, tamponların periyodik kontrollerinin titizlikle yapılması gerekmektedir. Aşağıda, kuyu dibi tampon kontrolü için izlenmesi gereken adımlar detaylandırılmıştır:

1. Güvenlik Önlemleri ve Hazırlık

- Enerji Kesimi:
Bakım işlemine başlamadan önce, asansörün çalışmadığından ve bakım modunda olduğundan emin olun. Gerekirse, sistemin enerji kaynağını kesin.

- Kişisel Koruyucu Donanım (KKD):
İşlem sırasında bakım personelinin kask, eldiven, güvenlik ayakkabısı ve gerekiyorsa diğer koruyucu ekipmanları kullanması şarttır.

- Alan Düzenlemesi:
Bakım yapılacak kuyu dibi alanının yeterince aydınlık ve temiz olduğundan emin olun. İşlem sırasında herhangi bir sıvı birikimi veya engel bulunmadığını kontrol edin.

2. Görsel İnceleme

- Yüzey Durumu:
Tamponun dış yüzeyinde çatlak, kırık, ezilmiş veya deformasyon olup olmadığını kontrol edin.

- Korozyon ve Aşınma:
Özellikle metal tamponlarda korozyon belirtileri ya da aşırı aşınma izleri gözlemlenmelidir.

- Montaj ve Bağlantılar:
Tamponun monte edildiği bağlantı elemanlarının (vidalar, somunlar, kelepçeler vs.) gevşek veya hasarlı olup olmadığını gözden geçirin.

3. Fiziksel ve Mekanik İnceleme

- Boyutsal Kontrol:
Üretici tarafından belirlenen toleranslar çerçevesinde, tamponun kalınlığı, yüksekliği ve genel boyutları ölçülmelidir. Bu amaçla, kumpas veya mikrometre gibi hassas ölçü aletleri kullanılabilir.

- İç Dolgu ve Şok Emici Özellikler:
Hidrolik veya elastomer tamponlarda, iç dolgu maddesinin durumu, sızıntı olup olmadığı veya aşırı yıpranıp yıpranmadığı kontrol edilmelidir.

- Yapısal Bütünlük:
Tamponun bütünlüğü, mekanik darbelere karşı direnci ve montaj noktasındaki deformasyonlar da incelenmelidir.

4. Fonksiyonel Testler

- Test Diyametri ve Tepki:
Bazı durumlarda, tamponun şok emici performansını kontrol etmek için hassas test düzeneği uygulanabilir. Kontrol cihazları ile tamponun çarpma anındaki davranışı değerlendirilmelidir.

- Simülasyon Uygulamaları:
Yetkili servis ekipleri, belirli aralıklarla simülasyon testleri yaparak tampona uygulanan kuvvetlere karşı mekanizmanın yanıtını ölçebilir.

5. Dokümantasyon ve Raporlama

- Kayıt Altına Alma:
          Yapılan tüm ölçümler, gözlemler ve test sonuçları detaylı olarak bakım raporlarına işlenmelidir.

- Periyodik İzleme:
         Önceki kontrol sonuçları ile karşılaştırılarak, tampon üzerinde zaman içinde meydana gelen aşınma veya hasarların trendi değerlendirilmelidir.

- Gereken Müdahaleler:
         Eğer belirgin bir deformasyon, korozyon veya işlev kaybı tespit edilirse, ilgili tamponun onarımı veya değiştirilmesine yönelik adımlar acilen planlanmalı ve uygulanmalıdır.

Bu kontroller, asansör sistemlerinin güvenli ve sorunsuz çalışmasını sağlamak açısından hayati önem taşır. Üretici dokümanlarına ve uluslararası standartlara (örneğin TS EN 81-1/81-20) uygun olarak periyodik bakımın gerçekleştirilmesi, hem kullanıcı güvenliğini artırır hem de sistem ömrünü uzatır.

Kuyu Dibi Ayırıcı Bölme Kontrolü

Kuyu dibi ayırıcı bölme, asansör kuyusunun içindeki belirli alanları birbirinden izole eden, ekipmanların düzenli yerleşimini ve güvenliğini sağlayan kritik bir yapısal bileşendir. Periyodik kontroller, hem işlevselliğini hem de yapısal bütünlüğünü korumak açısından büyük önem taşır. İşte kuyu dibi ayırıcı bölme kontrolünde izlenmesi gereken temel adımlar:

1. Hazırlık ve Güvenlik

- Enerji Kesimi:
Kuyu alanına müdahale etmeden önce asansör sisteminin tamamen durduğundan ve enerji kaynağının kesildiğinden emin olun. Gerekirse “bakımda” uyarı levhaları yerleştirin.

- Kişisel Koruyucu Donanım (KKD):
Bakım personeli kask, eldiven, güvenlik ayakkabısı gibi uygun KKD’leri kullanmalıdır.

- Alan Düzenlemesi:
Kuyu dibi temiz, aydınlık ve erişime açık olmalıdır. Herhangi bir engel veya su, yağ gibi sızıntılar giderilmiş olmalıdır.

2. Görsel ve Yapısal İnceleme

- Malzeme Durumu:
Ayırıcı bölme yüzeyinde çatlak, ezilme, deformasyon veya korozyon olup olmadığı dikkatlice gözlemlenir.

- Özellikle metal veya beton malzemelerde, aşınma ve paslanma belirtileri incelenmelidir.

- Montaj ve Bağlantılar:
Ayırıcı bölümün mekanik bağlantılarının (vida, cıvata, kelepçe vb.) sağlamlığı kontrol edilmelidir.

- Bağlantı noktalarında gevşeme, kırık veya deformasyon tespit edilirse derhal müdahale edilmelidir.

- Hizalama ve Konum:
Ayırıcı bölmenin, üretici tarafından belirlenen ölçülere ve toleranslara uygun olarak erleştirilip yerleştirilmediği ölçüm cihazları (ör. vernier kumpas, lazer ölçüm cihazı) ile kontrol edilir.

3. Fonksiyonel Kontroller

  - İzolasyon ve Ayırma İşlevi:
Ayırıcı bölüm, farklı alanları (örneğin makine dairesi ile kuyu arasındaki bölge) net şekilde ayırıyor mu?

  - Gerekirse, izolasyon özellikleri test edilerek asansör hareketi ve bakım erişim alanları arasında güvenli bir ayrım sağlanıp sağlanmadığı kontrol edilmelidir.

- Çevresel Etkiler:
Nem, su sızıntısı veya aşırı ısı gibi çevresel faktörlerin ayırıcı bölmedeki malzeme bütünlüğünü etkileyip etkilemediği incelenmelidir.

- Su veya diğer sıvı geçişlerine bağlı hasar riskine karşı gerekli önlemler alınmalıdır.

4. Dokümantasyon ve Raporlama

- Ölçüm ve Notlandırma:
Yapılan tüm gözlem ve ölçümler detaylı olarak kayıt altına alınmalıdır.

  - Tespit edilen herhangi bir sapma, aşınma veya hasar, bakım raporlarına eklenmeli ve gelecekteki kontroller için referans oluşturulmalıdır.

- Gerekli Müdahaleler:
           Belirlenen sorunlara yönelik yapılacak onarım, parça değişimi veya ayarlama işlemleri planlanmalı ve uygulandıktan sonra tekrar kontrol edilmelidir.

5. Standartlara Uyum

- Teknik Dokümanlar:
Ayırıcı bölme kontrolü, TS EN 81-1/81-20 gibi uluslararası ve yerel standartlara uygun olarak gerçekleştirilmelidir.

- Üretici tarafından sağlanan teknik dokümanlardaki ölçü ve toleranslar referans alınarak eksiksiz bir kontrol yapılmalıdır.

- Periyodik Bakım Çizelgesi:
Kuyu dibi ayırıcı bölme, düzenli aralıklarla kontrol edilmeli, bakım çizelgesine uygun şekilde incelenerek sistem güvenliği sağlanmalıdır.

Bu adımları takip etmek, asansör kuyusunun güvenliğini, ekipmanların uzun ömürlülüğünü ve sistemin verimli çalışmasını sağlamak için kritik öneme sahiptir. Her bakım faaliyetinde, ilgili standartlara ve üretici kılavuzlarına uyulması, olası risklerin önüne geçilmesine yardımcı olur.

- Kasnak kontrollerini yapMAK

Aşağıda asansör kuyu dibinde kasnak kontrollerini yaparken dikkat edilmesi gereken tüm ayrıntıları, teknik detayları ve uygulama adımlarını görülmektedir.

Bu bilgiler, sistemin güvenli, uzun ömürlü ve verimli çalışmasını garanti altına almayı amaçlar. Bu işlemler yalnızca eğitim almış ve yetkin teknisyenler tarafından yapılmalıdır ve üreticinin talimatları ile yerel yönetmelikler mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır.

1. Güvenlik Önlemleri

Enerji Kesimi ve Kilitleme (Lockout–Tagout):

İşlem öncesi: Asansör sisteminin enerjisinin tamamen kesildiğinden emin olunmalıdır. Elektrik bağlantılarının kapalı olduğundan, ana şalter ve ilgili kontrol panellerinde “kilitlenmiş” olduğundan emin olunmalıdır.

Lockout–Tagout: Çalışma bölgelerine erişim için kilit ve etiket sistemlerinin uygulanması gerekir. Bu, kazaların ve yanlışlıkla çalışmaya başlamanın önüne geçer.

Kişisel Koruyucu Donanım (KKD):

- Zorunlu ekipman: Baret, koruyucu eldivenler, çelik burunlu iş ayakkabıları, düşmeye karşı emniyet kemeri ve gerekiyorsa gözlük.

- Aydınlatma ve hava durumu: Kuşak kontrolü genellikle karanlık veya dar alanlarda yapılabileceğinden, yeterli aydınlatma sağlanmalı ve ortamın havalandırması kontrol edilmelidir.

- Yetki ve İzinler:

Çalışma sırasında, ilgili bakım prosedürlerine uygun izinler ve gerekli dokümantasyonun (bakım talimatları, risk değerlendirme raporları) hazır olması kritik öneme sahiptir.

2. İnceleme ve Fiziksel Kontroller

Kasnağın Genel Durumu:

- Yapısal İnceleme: Kasnağın yüzeyinde çatlak, ezik veya deformasyon gibi yapısal problemler olup olmadığını görsel olarak kontrol edilmelidir.

- Aşınma ve Korozyon: Metal yüzeylerde korozyon, aşırı aşınma veya yanık izleri var mı, dikkatlice gözlemlenmelidir.

- Montaj Elemanları: Kasnağı sabitleyen vidalar, somunlar ve bağlantı elemanlarının sağlam, gevşememiş veya pas/korrozyon belirtisi göstermediğini kontrol edilmelidir

- Diş ve Yüzey Özellikleri:

- Diş Profili: Kasnak dişlerinin keskinlik, izlerin düzenliliği ve eşit dağılımı, kasnağın ağırlığı kaldırma verimliliği için kritiktir. Üretici tarafından belirtilen diş profili standartları ile uyumluluk sağlanmalıdır.

- Kaplamalar: Özellikle aşınmaya karşı uygulanan kaplamaların bütünlüğü, çıkıntı veya soyulma gibi durumlar düzenli olarak incelenmelidir.

Ölçüm ve Mekanik Değerlendirme:

Fiziksel Ölçümler:

- Kasnak çapı: Dijital kumpas veya mikrometre kullanarak, üreticinin belirttiği ölçüler ile karşılaştırılmalıdır.

- Diş aralığı ve derinliği: Kaliper kullanarak diş profillerinde sapma olup olmadığını kontrol edilmelidir.

- Denge ve Rotasyon:

- Serbest dönme: Kasnağın eksen etrafında dengeli bir şekilde ve pürüzsüz döndüğünden emin olunmalıdır. Aksal veya radyal dengesizlik, aşınmanın erken belirtileri ya da montaj hatasına işaret edebilir.

- Titreşim: Kasnağın çalışırken aşırı titreşim yapması, mekanik bir aksaklığa veya montaj sorununa işaret edebilir.

Aşağıdaki örnek tablo, yapılacak ölçümlerin türlerini, kullanılacak araçları ve dikkat edilmesi gereken noktaları özetlemektedir:

| Ölçüm Türü | Kullanılacak Araçlar | Dikkat Edilmesi Gerekenler |
| --- | --- | --- |
| Kasnak Çapı | Dijital Kumpas, Mikrometre | Üretici verileri ile uyum; aşırı aşınma veya bozulma belirtileri |
| Diş Profili | Kaliper, Diş Ölçer | Dişlerin eşitliği ve düzenliliği; aşınma veya kırık izleri |
| Denge ve Rotasyon | Denge Ölçer, Titreşim Analiz Cihazı | Rotasyon sırasında aksal/radyal sapma; pürüzsüz hareketin sağlanması |

3. Yağlama ve Temizlik

Yağlama:

- Doğru Yağlayıcı: Üreticinin önerdiği yağlayıcıların kullanılması gerekir. Yanlış veya eksik yağlama, yüksek sürtünme ve erken aşınmaya sebep olur.

- Yağlama Noktaları: Hem kasnağın dişleri hem de döner kısımların yağlanması, sistemin genel performansını artırır.

- Yenileme Sıklığı: Yağlayıcının belirlenen periyotlarda yenilenmesi ya da yeniden uygulanması, bakım planının önemli bir parçasıdır.

Temizlik ve Bakım:

- Kimyasal Temizlik: Kum, yağ, kir veya diğer partiküllerin birikimini önlemek için uygun, kasnağa zarar vermeyen temizleyiciler kullanılmalıdır.

- Periyodik Temizlik: Düzenli aralıklarla yapılacak temizlik, hem görsel hem de fonksiyonel kontrol sırasında anormal birikimlerin tespitine yardımcı olur.

4. Fonksiyonel Testler ve Analizler

Dinamik Testler:

- Rotasyon Testi: Kasnağın serbestçe ve engellenmeden döndüğünden emin olmak için, manuel veya motor destekli denemeler yapılmalıdır.

- Titreşim Analizi: Özel cihazlar ile yapılan titreşim analizleri, kasnağın mekanik uyumsuzluklarını veya dengesizliklerini erken safhada belirleyebilir.

- Termal İnceleme: Kasnak üzerinde oluşabilecek lokal ısınmalar, aşırılara işaret edebilir. Bu amaçla termal kameralar ya da sıcaklık sensörleri kullanılabilir.

- Yapısal Değerlendirme:

Kullanılan ölçüm aletleri ile belirlenen verileri üretici standartlarıyla karşılaştırılmalıdır.

Herhangi bir sapma ya da norm dışı ölçüm, sistemin diğer bileşenleriyle noktasal olarak (örn. ip, fren sistemi) ilişkilendirilmeli ve detaylı olarak incelenmelidir.

5. Belgeleme, Raporlama ve İzleme

Kontrol Raporu Hazırlama:

Yapılan inceleme sonuçları, ölçüm değerleri, kullanılan yöntem ve gözlemlenen anormallikler detaylı olarak raporlanmalıdır.

Fotoğraflar, video kayıtları veya dijital notlar, ilerideki karşılaştırmalar ve analizler için arşivlenmelidir.

Eylem Planı ve Önerilen Müdahaleler:

Tespit edilen herhangi bir sorun için (çatlaklar, dengesizlik, aşırı aşınma veya korozyon) hemen ilgili bakım servislerine bilgi verilmeli ve önleyici müdahalelerin ne zaman, nasıl yapılacağı belirlenmelidir.

Uzun vadede, periyodik bakım takip çizelgesi oluşturulmalı ve her kontrolde bu raporlar güncellenmelidir.

Teknolojik Destek ve İleri Analiz:

Termal kameralar, titreşim analiz cihazları veya 3D tarama sistemleri gibi gelişmiş teknolojiler, erken teşhis için ek destek sağlayabilir.

Bu veriler, sistemde meydana gelen mikroskobik değişikliklerin makro düzeydeki etkilerini önceden görmek için analiz edilebilir.

6. Eğitim, Yetkinlik ve Standartlara Uyum

Eğitim:

Kasnak ve genel asansör sistemlerinin bakımını yapmak için yetkin personelin düzenli eğitim almış olması çok önemlidir.

Uluslararası standartlar (örneğin EN 81) ve yerel yönetmelikler hakkında sürekli güncellenen bilgiler, bakım sürecinin kalitesini artırır.

Standartlara Uyum:

Üretici dokümantasyonu, uluslararası güvenlik standartları ve yerel mevzuat göz önünde bulundurularak iş planı hazırlanmalıdır.

Uyum kontrolleri, yasal bir gereklilik olduğu kadar, operatör ve yolcu güvenliği açısından da kritik rol oynar.

Sonuç

Asansör kuyu dibinde kasnak kontrolleri, sadece mekanik bir kontrol süreci değil; aynı zamanda iş güvenliği, teknolojik destek, eğitim ve sürekli iyileştirme prensiplerini içeren kapsamlı bir yaklaşımdır. Düzenli, sistematik ve belgeye dayalı olarak gerçekleştirilen bu kontroller, hem olası kazaların önlenmesine hem de asansör sisteminin uzun ömürlü ve kesintisiz çalışmasına katkıda bulunur.

Kuyu dibi erişilebilir alanlar ile temizlik ve nem durumunu kontrol eTMEK

Aşağıda, asansör kuyu dibi erişilebilir alanlarda temizlik ve nem kontrolünü yaparken takip edilebilecek ayrıntılı yöntemlere ve adımlar görülmektedir. Bu süreç, hem sistemin güvenli çalışmasını sağlamak hem de uzun ömürlü ve sorunsuz bir asansör operasyonu için kritik öneme sahiptir. İşlemin, eğitimli ve yetkin personel tarafından, üretici talimatları ve yerel yönetmeliklere uygun şekilde gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

1. Erişilebilir Alanların Belirlenmesi

Alan Tanımlaması:

Erişilebilen bu alanların kullanım sıklığı, nem ve kir birikimi gibi faktörler açısından risk analizi yapılmalı, potansiyel tehlikeler (örneğin; su sızıntıları, paslanma) önceden tespit edilmelidir.

2. Temizlik Prosedürleri

Görsel Muayene ve İlk Değerlendirme:
Erişilebilir alanlara girmeden önce alanın genel görünümü, ışıklandırma durumu ve yükseltilmiş risk noktaları gözlemlenmelidir. Özellikle su birikintileri, yer yer toz ve kir tabakası gibi unsurlar not edilmelidir.

Temizlik Yöntemleri:

Elle Temizlik: Küçük ve dar alanlarda fırça, sünger veya motorlu temizleme aparatları kullanarak yerinde temizlik sağlanabilir.

Endüstriyel Süpürge Kullanımı: Toz, kum ve gevşek kırıntıların uzaklaştırılması için elektrikli veya endüstriyel vakum süpürgeler tercih edilmelidir.

Yüzey Temizleyiciler: Alanın özelliklerine (metal yüzeyler için uygun asit-baz dengesine sahip solüsyonlar) göre seçilecek temizleyici maddeler kullanılmalıdır. Temizlik sonrası yüzeyin tamamen kurulandığından emin olunması, yeniden nem birikimini önleyecektir.

3. Nem Kontrol Yöntemleri

Nem Ölçümü:

Nem Metreleri: Erişilebilen alanlarda dijital nem ölçer kullanılarak veya veri kaydedici cihazlarla belirli periyotlarda nem oranı ölçümü yapılmalıdır. Bu ölçümler, asansör sisteminde potansiyel paslanma veya korozyon risklerinin erken tespitinde yardımcı olur.

Termal Kameralar: Özellikle sıcaklık farklarını belirlemek, nemin neden olduğu lokal ısınma veya soğuma bölgelerini tespit etmek açısından faydalıdır.

Nemin Neden Olduğu Sorunlar:

Paslanma ve Korozyon: Sürekli yüksek nem, metal yüzeylerde pas oluşumuna yol açabilir. Bu durum, mekanik bağlantı elemanlarında veya kasnak gibi kritik parçalarda yapısal zayıflığa neden olur.

Mikroorganizma Üremesi: Nemli ortamlar, küf ve mantar gibi mikroorganizmaların üremesine imkan tanıdığından, özellikle uzun süre kullanılmayan veya nadiren temizlenen alanlarda dikkatli olunmalıdır.

Nem Azaltma Yöntemleri:

İyi Havalandırma: Kuyu dibi erişim alanlarının, mümkünse doğal veya mekanik havalandırma sistemleriyle düzenli havasının değişmesi sağlanmalıdır.

Nem Alıcı Cihazlar: Sürekli nemli bölgelerde, nem alıcı (desiccant) cihazlar veya ısıtıcılar uygulanarak ortamın nem oranı düşürülebilir.

Gerekli Ekipman ve Ölçüm Araçları

| Ekipman/Ölçüm Aracı | Kullanım Amacı | Önemli Noktalar |
| --- | --- | --- |
| Dijital Nem Ölçer | Nem oranının hassas ölçümü | Periyodik ölçümler planlanmalı, cihaz kalibrasyonu yapılmalıdır. |
| Termal Kamera | Sıcaklık farklarını ve nem kaynaklı ısınma bölgelerinin tespiti | Alanın termal haritasını çıkararak, gizli nem kaynakları belirlenebilir. |
| Endüstriyel Vakum Süpürge | Toz, kir ve gevşek malzemenin temizliği | Farklı uç aparatları ile dar noktalara erişim sağlanmalıdır. |
| Uygun Temizlik Solüsyonları | Yüzey temizliği için seçilecek kimyasallar | Malzemenin asansör kasnağı veya diğer metal yüzeylerle uyumlu olması. |
| Aydınlatma Ekipmanları | Koyu alanların yeterince aydınlatılması sağlanması | Özellikle kuyu dibi gibi dar ve karanlık alanlarda mutlaka taşınabilir ışıklar kullanılmalıdır. |

5. Güvenlik Önlemleri

Enerji Kesimi ve Kilitlenme:

Temizlik ve nem kontrolü işlemlerine başlamadan önce asansör sisteminin enerjisinin kesildiğinden ve ilgili mekanizmaların kilitlendiğinden emin olunmalıdır.

Kişisel Koruyucu Donanım (KKD):
Baret, eldiven, iş ayakkabısı, emniyet kemeri gibi temel KKD’lerin kullanılması, özellikle yüksek nem ve dar alanlarda çalışırken kişisel güvenliği sağlar.

Alan Uyarı İşaretleri:

Erişilebilen alanlarda çalışırken, diğer operatörlere ve personellere yönelik uyarı levhaları ve bariyerler yerleştirilmelidir.

Acil Durum Planlaması:

Alanda acil bir durumda nasıl hareket edileceğine dair planlar ve iletişim kanalları önceden belirlenmeli, gerekli acil durum ekiplerinin bilgisi sağlanmalıdır.

6. Belgeleme, Raporlama ve İzleme

Detaylı Raporlama:

Temizlik ve nem ölçümleri sırasında elde edilen veriler; ölçüm sonuçları, fotolar, termal görüntüler ve görsel inceleme notları ile birlikte belge haline getirilmelidir.

Periyodik İzleme:

Kayıt altına alınan veriler, önceki temizlik ve bakım takvimleriyle karşılaştırılarak, nem ve kirlilik artışına yönelik erken uyarı sistemi oluşturulmalıdır.

Olası Müdahale Planı:

Eğer beklenmeyen bir nem artışı veya kir birikimi tespit edilirse, zamanında müdahale edilebilmesi için ilgili bakım planı güncellenmeli ve sorunun kaynağı belirlenip müdahaleleri planlanmalıdır.

7. Ek İpuçları ve Geliştirme Fırsatları

Sistemsel Yaklaşım:

Düzenli bakım ve temizlik işlemleri sadece mevcut alanın temizliği için değil, genel asansör bakımının bir parçası olarak sistematik bir şekilde ele alınmalıdır. Böylece; diğer kritik bileşenlerin (örneğin; fren sistemleri, kontrol panelleri) de performansı ve güvenliği sağlanır.

Teknolojik Entegrasyon:

Akıllı sensör sistemleri ve IoT (nesnelerin interneti) teknolojileri, nem ve sıcaklık verilerini sürekli izleyerek, bakım ekiplerine anlık uyarılar gönderebilir. Bu tür teknolojik destekler, önleyici bakım sürecini optimize eder.

Eğitim ve Süreç Güncelleme:

Çalışan personele düzenli eğitim verilmeli; yeni temizlik teknikleri, ekipman kullanımı ve risk yönetimi konularında güncel bilgiler sağlamalıdır. Modern bakım yöntemlerinin ve teknolojilerin entegre edilmesi, uzun vadede verimliliği artıracaktır.

Bu ayrıntılı rehber, asansör kuyu dibi erişilebilir alanlarda temizlik ve nem kontrolü yaparken uygulamanız gereken adımları kapsamlı bir şekilde ele almaktadır. Sürecin her aşamasında güvenlik, doğru ekipman kullanımı, düzenli ölçüm ve belgeleme, sistemin verimli ve güvenli çalışması açısından kritik rol oynar.

Eğer bu konuyla ilgili spesifik ekipman önerilerine, ölçüm yöntemlerine veya ileri düzey veri analiz sistemlerine dair daha fazla bilgi istersen, detaylandırabiliriz. Ayrıca, bu tür bakım uygulamalarının uluslararası standartlar ve yerel yönetmelikler açısından nasıl optimize edilebileceği de konuşulabilir.